四川省卫生计生委关于加强九寨沟7.0级

地震灾后饮用水卫生安全工作的紧急通知

阿坝州卫生计生委，省卫生计生监督执法总队，省疾病预防控制中心：

为有效开展九寨沟7.0级地震灾后饮用水卫生安全工作，保证灾区供水安全，确保灾后无大疫，现就做好饮用水卫生安全工作要求紧急通知如下，请认真贯彻执行。

一、加强领导，协调配合

受灾地区卫生行政部门要加强领导，与当地供水主管部门、环保部门密切配合开展灾后饮用水卫生安全工作，将灾后饮用水卫生安全保障工作纳入灾后疾病防控工作中，组织卫生监督机构和疾病预防控制机构共同完成灾后饮用水卫生安全现状调查、饮用水健康教育、监督、监测和信息上报工作。

二、摸清受灾县区饮用水基本情况

受灾地区卫生行政部门要尽快组织卫生监督机构和疾病预防控制机构人员迅速摸清各受灾地区的饮用水基本情况，重点收集下列信息:

1.水源受破坏、污染情况，重点调查集中式供水水源；

2.集中式供水状况（供水设施、管网、供水量、水质、消毒情况）；

3.应急供水情况（水质、供水量）。

三、加强灾后饮用水的卫生监督监测工作

受灾地区卫生行政部门要以受灾群众安置点饮用水、集中式供水卫生监督监测为重点，实行分片包干，责任到人，网格化管理，实现监督监测全覆盖。

对灾区已开始供水的集中式供水单位加强监督监测，重点监督净化消毒设施是否正常、所用药剂是否合格、出厂水水质是否达标，末梢水监测是否达标。对未开展集中供水的地区，卫生部门与供水主管部门密切配合，加强临时供水点，特别是灾区群众安置点的饮用水监督监测，包括所供水的来源，运水、储水容器的清洗、消毒，并开展水质的快速检测和实验室检测。

对监督监测发现的问题，务必采取跟进措施，不能解决的问题要及时向政府报告或向有关部门通报，及时消除安全隐患。

四、建立灾区饮用水应急监测信息系统

受灾地区卫生行政部门要迅速组织和整合各种力量，紧急建立饮用水应急监测系统，按照《地震灾区饮用水卫生监督监测方案》（见附件1）的要求，开展对受灾地区的饮用水监测。

五、灾区饮用水调查、监测信息报告要求

阿坝州卫生计生委将受灾县区饮用水基本信息摸底情况于8月11日12点以前上报四川省卫生计生委抗震救灾领导小组卫生防疫组。同时，按照《地震灾区饮用水卫生监督监测方案》上报第一次水质监测情况和快检结果情况。

卫生防疫组联系人：赵家俊

电话：18981950262

电子邮箱：2102737838@qq.com

传真：028-86139113

附件：1.地震灾区饮用水卫生监督监测方案

2.地震受灾县集中式供水出厂水卫生监测情况表

3.地震受灾县集中式供水末梢水卫生监测情况表

4.地震受灾县饮用水监督检查及安置点水质快速检测表

四川省卫生和计划生育委员会

2017年8月9日

附件1：

地震灾区饮用水卫生监督监测方案

为加强地震灾后饮用水的卫生监督监测工作，规范工作程序，加强关键环节控制，突出工作重点，并结合地震灾区饮用水现状，提出本方案。

一、监督监测范围

1.灾区集中式供水出厂水及管网末梢水：包括市政供水、自建设施供水、乡镇集中供水等。

2.灾区群众安置点饮用水。

二、监督监测内容

（一）集中式供水出厂水及管网末梢水。

1.每个乡镇以上集中式供水单位派驻一名卫生监督员，负责监督水厂的卫生制度落实、制水、消毒及水质检验工作。疾控机构负责开展具体水质检测工作。

2.水质监测指标。

出厂水：浑浊度、色度、臭和味、氨氮、消毒剂余量、总大肠菌群。

集中式供水恢复供水时，按照《生活饮用水卫生标准》常规指标进行水质检验，合格后方可供饮用。

末梢水：浑浊度、臭和味、余氯。

3.监测频率。

灾区乡镇以上集中式供水恢复供水初期，出厂水、管网水每日监测一次。所测指标连续监测3天均符合生活饮用水卫生标准时，出厂水可调整为每5天监测一次，管网末梢水调整为每5天监测一次。

4.监测数量。

出厂水：每个集中式供水监测1个样。

末梢水：选择在饮用水人群较集中、灾区群众安置点、新铺设或损坏修复的管网点进行监测。县（市）级集中式供水，至少监测6个末梢水，乡镇集中式供水，至少监测2个末梢水。

5.自建设施供水。

自建设施供水设1个出厂水监测点、1-3个末梢水监测点。

（二）灾区群众安置点饮用水。

1.灾区群众安置点由监督人员每日负责监督检查、指导、宣传饮用水卫生安全工作，做到全覆盖。

2.灾区群众安置点启用新水源前须对饮用水做卫生学评价，检测项目至少为：浑浊度、色度、臭和味、氨氮、消毒剂余量、总大肠菌群。合格后方可供饮用。

3.卫生防疫人员须对灾区群众安置点水质进行快速检测，检测指标为感官指标和余氯，每日检测一次。

受灾地区卫生行政部门要与受灾市、县环保、水利等部门及时沟通，掌握灾后水源污染及监测情况，并针对性地开展集中式供水、灾区群众安置点饮用水卫生监测工作。

三、样品采集

参照《生活饮用水标准检验方法—水样采集和保存》执行。

四、水质检测

检验方法参照《生活饮用水标准检验方法》执行。尽可能采用现场或快速简便的检测方法。

五、水质评价

市政供水按照《生活饮用水卫生标准》表1、表3进行水质评价。

乡镇集中式供水按照《生活饮用水卫生标准》表4进行水质评价。

消毒剂余量按照《生活饮用水卫生标准》表2进行水质评价。

| 附件2： 地震受灾县集中式供水出厂水卫生监测情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇以上集中式供水单位名称 | 浑浊度 |  | 色度 |  | 臭和味 |  | 氨氮 |  | 消毒剂余量 |  | 总大肠菌群 |  |  |  |
|  | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 |  |  |
| 填报人: 联系电话： 单位负责人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.每份水样检测结果应一次性上报所有已检测项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.水质检测合格的以“√”标注,不合格的在相应档目填写具体数据；未进行水质检测的不标注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.消毒剂余量指测定余氯或二氧化氯等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件3： 地震受灾县集中式供水末梢水卫生监测情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位（盖章）： 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇以上集中式供水单位名称 |  | 采样地点 |  |  | 末梢水检测项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 浑浊度 |  |  | 臭和味 |  |  | 余氯 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合格 |  | 不合格 | 合格 |  | 不合格 | 合格 |  | 不合格 |  |
| 填报人: 联系电话： 单位负责人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：水质检测合格的以“√”标注,不合格的在相应档目填报具体检测数据；未进行水质检测的不标注。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件4： 地震受灾县饮用水监督检查及安置点水质快速检测表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位（盖章）： 填报日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇（社区）名称 | 饮用水监督检查总体情况 |  |  |  |  | 安置点饮用水检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 饮用水监督检查个数 |  | 饮用水监督检查不合格个数 | 当日落实整改措施个数 |  | 安置点饮用水快速检测个数 |  |  | 快速检测余氯合格个数 |  |  | 加氯消毒不合格经煮沸个数 |  |  |
| 填报人： 联系电话： 单位负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.饮用水监督检查个数指检查乡镇（社区）供水点（包括水厂、水井）、居民家庭储水设施等的总数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.安置点余氯检测合格个数+加氯消毒不合格经煮沸个数应等于或小于安置点饮用水快速检测个数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 对集中式供水单位的水源卫生防护措施、水质净化设施运转、水质消毒设施运转等检查情况请另附文字说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |